### ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

1. Вступление.

Обеспечение пожарной безопасности зданий включает в себя ряд конструктивных и планировочных мероприятий (определенных нормативными документами), в которые входит, в том числе, и применение специальных дверных конструкций. Область применения противопожарных дверей и требования к ним регламентируются СНиП 21-01-97, выдержки из которого мы приводим ниже.

| Рис. 1 Остекленные противопожарные двери. |  |
| --- | --- |

2. Нормативные требования и особенности сертификации.

СНиП 21-01-97

Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий основывается на их разделении по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара и его развитию - пожарной опасности, и по свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распространению его опасных факторов - огнестойкости

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса:

- К0 (непожароопасные);

- К1 (мало непожароопасные);

- К2(умеренно пожароопасные);

- КЗ (пожароопасные).

| Рис. 2 Схемы противодымных дверей |  |
| --- | --- |

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:

- потери несущей способности (R);

- потери целостности (Е);

- потери теплоизолирующей способности (I).

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев.

| Рис. 2 Противопожарная деревянная дверь |  |
| --- | --- |
| А - общий вид; Б - конструкция - Звукоизолирующее покрытие - Противопожарное уплотнение; В - конструкция - Противопожарное уплотнение - Уплотнитель - Tорец - ДВП - Электроизоляционная пленка - Шпон, краска или слоистый пластик - Порог твердой древисины. |

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах.

Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно Таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах - Таблица 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград.

Таблица 1.

Противопожарные преграды; Тип противопожарных преград; Предел огнестойкости противопожарной преграды; Тип заполнения проемов, не ниже; Тип тамбур-шлюза, не ниже. Стены; 1; REI150; 1; 1. 2; REI45; 2; 2. Перегородки; 1; El 45; 2; 1. 2; El 15; 3; 2.

Таблица 2.

Заполнения проемов в противопожарных преградах; Тип заполнения проемов в противопожарных преградах; Предел огнестойкости, не ниже. Двери, ворота, люки, клапаны; 1; EI 60. 2; EI 30. 3; El 15.

Противопожарные преграды 1-го типа должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.

Двери эвакуационных выходов и другие двери эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

| Рис. 4 Стальная противопожарная дверь |  |
| --- | --- |
|  | А - общий вид; Б - тонкий фальц; В - толстый фальц; Г - системная угловая коробка. |

Не нормируется направление открывания дверей для:

- помещений классов Ф 1.3 (многоквартирные, жилые дома) и Ф 1.4 (одноквартирные, в том числе блокированные);

- помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел, кроме помещений категорий А и Б;

- кладовых площадью не более 200 м2, без постоянных рабочих мест;

- санитарных узлов;

- выхода на площадки лестниц 3-го типа (наружные открытые);

- наружных дверей зданий, расположенных в северной климатической зоне.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры лифтовых холлов и двери тамбуров-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре и двери помещений с принудительной противодымной защитой должны иметь автоматические устройства для их закрывания при пожаре. В зданиях высотой более 15 м двери должны иметь предел огнестойкости не менее Е 15.

При пожаре, проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты. Двери, ворота, люки, клапаны в противопожарных преградах должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки, клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

Рис. 5 Схемы стальных противопожарных дверей

Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов.

Двери, ворота, люки, клапаны допускается выполнять с применением материалов групп горючести не ниже ГЗ (нормально горючие), защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм.

Рис. 6 Варианты дверных коробок

Двери тамбур-шлюзов, двери, ворота и люки в противопожарных преградах со стороны помещений, в которых не применяются и не хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается выполнять из материалов группы горючести ГЗ толщиной не менее 40 мм и без пустот,

Испытания на огнестойкость строительных конструкций проводятся в соответствии с ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.2-97, а также в соответствии с "Временной методикой испытаний на огнестойкость светопрозрачных строительных конструкций" (ВНИИПО, 1996).

Рис. 7 Противопожарная дверь олицетворяет принцип: "Хорошая пожарозашита должна быть невидима"

При испытании дверей различают следующие предельные состояния:

- потеря целостности (Е);

- потеря теплоизолирующей способности (I).

Потеря целостности (Е) характеризуется образованием в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на не обогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя, а также выпадением дверного полотна из коробки или же самой коробки из ограждающей конструкции.

Потеря теплоизолирующей способности (I) характеризуется повышением температуры на не обогреваемой поверхности полотна двери в среднем более чем на 140°С, или в любой точке этой поверхности более чем на 180°С, в сравнении с температурой конструкции до испытания, или достижением температуры 220°С на коробке двери независимо от температуры конструкции до испытания.

За фактический предел огнестойкости принимается минимальное время наступления предельного состояния. Обозначение предела огнестойкости состоит из условных обозначений, нормируемых для данной конструкции предельных состояний (EI) и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах.

Рис. 8 Конструкция алюминиевого профиля для противопожарных дверей

Согласно ГОСТ 30247-0-94 цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости должен соответствовать одному из чисел следующего ряда 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360. В обозначении предела огнестойкости конструкции результат испытания приводится в ближайшей, меньшей величине из этого ряда чисел.

Испытания уполномочены проводить организации, зарегистрированные в Государственном реестре Системе сертификации в области пожарной безопасности, например Всероссийский научно исследовательский институт противопожарной обороны МВД РФ (ВНИИПО МВД РФ) или его филиалы.

Сертифицировать можно серийно выпускаемые противопожарные конструкции. По результатам испытаний, в случае их положительного завершения, а также по результатам оценки стабильности производства, изготовителю противопожарных конструкций выдается сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия требованиям СНиП 21-01-97, соответствующим пределом огнестойкости.

К сертификату прилагается отчет об испытаниях, в котором подробно описывается: наименование и адрес заказчика; характеристика объекта испытаний; методы и процедура испытаний; испытательное оборудование; процедура отбора образцов и результаты испытаний. В отчете приводится фактический предел огнестойкости противопожарной конструкции в минутах.

Наряду с вышеуказанным сертификатом изготовитель получает лицензию на использование знака соответствия пожарной безопасности. Сертифицированные двери маркируются знаком соответствия пожарной безопасности, который располагается рядом с товарным знаком фирмы изготовителя.

Таким образом, при продаже сертифицированной продукции изготовитель должен предоставить заказчику копии сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности, лицензии на использование знака соответствия пожарной безопасности, а также, по просьбе заказчика предъявить отчет о сертификационных испытаниях.

Рис. 8 Конструкция алюминиевого профиля для противопожарных дверей

Сертификационная продукция заносится в "Гос-реестр сертифицированной продукции в системе сертификации, в области пожарной безопасности", который периодически пополняется и публикуется Государственной противопожарной службой МВД РФ.

Хотя противопожарные двери и являются специальными, они, в то же время, являются и частью интерьера или экстерьера и не должны нарушать общей гармонии. Поэтому мечта любого архитектора видеть противопожарные двери не только функциональными, но и красивыми. Современные технологии позволили воплотить эту мечту в жизнь. Сегодня противопожарное двери могут выполняться из различных материалов: дерева, стали, стекла и системных профилей (алюминиевых или стальных); установленная на них специальная фурнитура прекрасно сочетается по дизайну с дверным полотном. Цветовое решение дверей может быть практически любым. Такие двери бывают как глухими, так и целиком стеклянными или остекленными частично, при этом могут быть одностворчатыми или двустворчатыми.

| Рис. 9 Противопожарная дверь на основе алюминиевых профилей |  |
| --- | --- |
| А - общий вид | Б - конструктивная схема |

3. Особенности управления противопожарными дверями.

При эксплуатации, противопожарные двери должны зачастую выполнять различные функции, причем часто прямо противоположные. С одной стороны двери, служащие противопожарными преградами, должны быть все время закрыты, а с другой стороны двери, устанавливаются для того, чтобы через них можно было попадать в соседнее помещение или в здание. Из этого следует, что двери должны автоматически закрываться, т.е. быть оснащены доводчиками.

Двустворчатые двери, кроме этого, необходимо оснащать механизмом регулировки порядка закрывания, важным при этом является обеспечение возможности работы двери, даже в случае отказа системы энергоснабжения.

В тех случаях, когда закрытая противопожарная дверь, мешает проходу большого количества людей (в офисных зданиях, магазинах и т.д.), необходимо устанавливать специальное устройство, удерживающее дверь в открытом положении. Такую дверь можно закрыть вручную, нажав кнопку с индикатором. В случае пожара, дверь должна закрываться автоматически. Это гарантируется, либо наличию самостоятельного датчика на дверном полотне, либо подключением этого устройства к общей автоматической пожарной сигнализации здания. Если не предусмотреть подобное устройство, то можно ожидать, что дверь будет удерживаться открытой при помощи постороннего предмета, и ее противопожарные свойства, при чрезвычайной ситуации, останутся не востребованными.

| Рис. 10 Дверь на основе стапьных профилей |  |
| --- | --- |
| А - общий вид | Б - техническая деталь |

При размещении на путях эвакуации запираемых дверей, в них должны быть предусмотрены запоры типа "антипаника", т.е. дверные замки, позволяющие открывать запертую дверь без ключа с одной стороны (как правило, изнутри). Запоры, также как и дверные уплотнители, должны своевременно обновляться.

Для того чтобы решить проблему сочетания в противопожарной двери одновременно нескольких функций, необходимо поднимать этот вопрос еще на стадии ее проектирования, объединяя усилия, как архитекторов, так и специалистов противопожарных служб и производителей дверей.