Как защитить свой дом от пожара.

#### Нормативно-технические документы

Основополагающим нормативно-техническим документом комплекса 21 'Пожарная безопасность' Системы нормативных документов в строительстве является СНиП 21-01-97* 'Пожарная безопасность зданий и сооружений',введенный в действие с 1 января 1998 года Госстроем России.
Статус нормативных документов федерального уровня имеют и нормы пожарной безопасности (НПБ), разработанные Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России.
При проектировании противопожарных мероприятий зданий и сооружений коттеджной застройки производственно-отраслевым нормативным документом является НПБ 106-95 'Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования', а в черте Москвы - требования при проектировании коттеджной застройки установлены в МГСН 'Нормы и правила проектирования коттеджной застройки', утвержденные постановлением правительства г. Москвы N 351 от 20.04.99 года.
Кроме того, противопожарные требования для проектирования генерального и ситуационного планов зданий и сооружений коттеджной застройки содержатся в следующих нормативных документах:

- СНиП 2.07.01-89* 'Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений';

- МГСН 1.01-99 'Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы' (действует только в пределах административной границы Москвы);

- СНиП II - 89 - 80* 'Генеральные планы промышленных предприятий';

- СНиП 2.05.02-85 'Автомобильные дороги';

- СНиП 2.04.02-84* 'Наружное водоснабжение'.

При разработке объемно-планировочных решений зданий и сооружений коттеджной застройки основными нормативными документами являются:

- СНиП 2.08.01-89* 'Жилые здания', СНиП 2.08.02-89* 'Общественные здания',

- нормы пожарной безопасности Государственной противопожарной службы.

Нормативными документами, устанавливающими требования в области пожарной безопасности к конструктивным элементам зданий и сооружений, являются:

- СНиП 2.08.01-89*, СНиП 2.08.02-89*;

- федеральные и территориальные производственно-отраслевые нормативные документы (например, СНиП 21-02-99 'Стоянки автомобилей').

#### Краткий перечень противопожарных проектных решений

При проектировании зданий и сооружений коттеджной застройки необходимо предусмотреть конструктивные, объёмно-планировочные и инженерно-технические решения, направленные на:

- предотвращение возникновения пожара и пожаро- взрывоопасных аварийных ситуаций от причин техногенного характера (например, от перегрева электропроводов из-за неправильного выбора сечения токопроводящих жил, вследствие нарушения норм и правил размещения отопительной системы и т.п.);

- обнаружение возгорания и извещение о нем различных служб (пожарной охраны, скорой помощи и других) в начальной стадии возникновения пожара;

- оповещение о пожаре людей, находящихся в здании и на прилегающей территории;

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей из здания и опасных для их здоровья зон;

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (температура, дым, токсичные продукты горения);

- предотвращение распространения пожара или локально-объемное ограничение его размеров;

- тушение пожара и спасение людей пожарными подразделениями и пожарно-техническое обеспечение проведения неотложных работ по восстановлению поврежденных или разрушенных инженерных сетей и коммуникаций в зданиях и на территории;

- защиту близлежащих участков, зданий и сооружений от опасных факторов пожара на проектируемом объекте и наоборот.

Все эти требования накладывают серьезную ответственность на проектировщика. В случае гибели человека на пожаре или нанесения какого-либо вреда его здоровью, если это произошло из-за невыполнения требований строительных норм и правил в проекте, в соответствии со статьей 219 УК РСФСР виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

#### Как правильно выполнить противопожарные мероприятия в проекте?

В соответствии с 'Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в Москве' пояснительная записка проектной документации на всех стадиях должна содержать раздел 'Противопожарные мероприятия'. Такой раздел при наличии лицензии ФЛЦ Госстроя или Мосстройлицензии на право разработки специальных разделов проектов в строящихся и реконструируемых зданиях и сооружениях может выполнить генеральный проектировщик. В случае отсутствия соответствующей лицензии следует обратиться к субпроектной организации,специализирующейся на комплексном выполнении противопожарных мероприятий проектов по соответствующим лицензиям ГУГПС МВД России или УГПС ГУВД Москвы. Лицензии ГУГПС МВД России при этом обязательно должны быть зарегистрированы в УГПС ГУВД Москвы, а при разработке проектов на территории других субъектов федерации - в УГПС (ОГПС) этих субъектов Федерации.
Проектирование подсистем активной противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, пожаротушение, противодымная защита, противопожарный водопровод, оповещение о пожаре) на строящихся и реконструируемых объектах могут выполнять только организации, имеющие лицензии ФЛЦ или МСЛ.

#### Как выбрать субпроектировщика для разработки раздела 'Противопожарные мероприятия'?

Прежде всего нужно убедиться в наличии у этой организации:

- действующей лицензии соответствующего органа Государственной противопожарной службы на разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и вышеназванных лицензий ФЛЦ или МСЛ;

- опыта работы в комплексном проектировании мероприятий и технических решений в области пожарной безопасности;

- архива согласованных в органах ГПС и прошедших государственную экспертизу проектов, разделы 'Противопожарные мероприятия' которых выполнены с участием данной организации.

При заключении договора (контракта) о привлечении субпроектировщика для разработки мероприятий по противопожарной защите коттеджей генеральному проектировщику необходимо правильно составить техническое задание на разработку пожарнотехнической части проекта, которое должно стать неотъемлемой частью договора (контракта).

#### Что нужно знать архитектору, прежде чем приступить к проектированию зданий и сооружений коттеджной застройки?

В современном строительстве широко применяются различное оборудование, вещества и материалы, которые при определенных условиях могут привести к возникновению пожара или к созданию при пожаре термодинамических разрушающих факторов для отдельных конструкций и здания в целом. Поэтому на первом этапе проектирования коттеджного участка важно правильно определить требуемые степени огнестойкости (Отр) зданий и сооружений, а также фактические степени огнестойкости (Оф) существующих. Для проектируемого здания или сооружения Отр определяется в зависимости от заданной в ТЗ этажности и площади. Категории пожарной и взрывопожарной опасности зданий устанавливаются, когда это требуется (например, для гаража, мастерской, запорно-регулирующих узлов газопровода), по НПБ 105-95 и НПБ 107-97 с учетом исходных данных в ТЗ. Для существующего здания или сооружения Оф и категории пожарной и взрывопожарной опасности принимаются поданным проекта на их строительство либо устанавливаются расчетами. Эти пожарно-технические классификационные показатели присутствуют при установлении на генплане нормируемых расстояний между зданиями и сооружениями, оценки достаточности расстояния от проектируемого коттеджного участка до ближайших пожарного депо и пожарных постов и т.д. Без этих показателей невозможно правильно проектировать объемно-планировочные решения, конструкции и подсистемы активной противопожарной защиты.
Показателем огнестойкости конструкций является предел огнестойкости: время в минутах от начала огневого испытания (начала пожара) до появления признаков предельных состояний по огнестойкости (одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции). Существуют три предельных состояния по огнестойкости:

- R - потеря несущей способности;

- 1 - потеря теплоизолирующей способности;

- Е - потеря целостности.

Требуемые пределы огнестойкости (Птр) конструкций регламентированы в таблице 4* СНиП 21-01-97* и других приведенных выше строительных нормах и правилах, нормах пожарной безопасности.
Фактические пределы огнестойкости (Пф) строительных конструкций определяются в результате огневых испытаний, по специальной пожарно-технической справочной литературе или расчетом.
Показателем пожарной опасности строительных конструкций является класс пожарной опасности (К), определяющий степень участия конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов. По совокупности классов пожарной опасности строительных конструкций устанавливают класс конструктивной пожарной опасности здания (С). Различают четыре класса пожарной опасности строительных конструкций и четыре класса конструктивной пожарной опасности зданий.
При разработке объемно-планировочных решений зданий и сооружений коттеджной застройки важно правильно определить их функциональную пожарную опасность, включая отдельные части. Некоторые производственно-отраслевые нормативные документы требуют, чтобы части зданий различной функциональной пожарной опасности были разделены противопожарными преградами на пожарные отсеки независимо от площади, а это вызывает необходимость устройства из них самостоятельных эвакуационных выходов.
Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов сгорания из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К ним относятся ограждающие конструкции помещения или пожарного отсека в здании,иными словами - противопожарные стены, перегородки, перекрытия и заполнения проемов в них(двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы и тамбуршлюзы). Все они характеризуются огнестойкостью и классом пожарной опасности.
В зависимости от огнестойкости ограждающей части противопожарные стены, перегородки, перекрытия подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных перегородках - согласно таблицам 2* и 3 СНиП 21-01-97*. Особые требования предъявляются к противопожарным преградам 1-го типа: класс пожарной опасности у них должен быть не ниже КО. В специально оговоренных случаях класс пожарной опасности противопожарных преград 2-4-го типов допускается принять К1.